[bookmark: _GoBack]附件：安宁市第一人民医院（连然院区）门诊5、6楼及二号住院楼2楼病区网络改造项目采购需求及技术参数
	序号
	设备名称
	主要技术参数要求
	数量
	备注

	（一）门诊五层

	1
	六类非屏蔽网线
	线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号
标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2
通过标准最高传输频率250MHz测试
单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 
护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm
包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱
安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃
6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书
产品符合TLC认证并提供证书
产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
	4800米
	

	2
	双口面板
	面板参数：
信息插座与面板采用90度安装方式
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入
带有标识纸和标识盖，方便维护和使用
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm
颜色：白色
材料：ABS
六类非屏蔽模块参数：
保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2
阻燃级别：V-0
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术
防尘盖：透明PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：180度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
工作温度：-10℃～+60℃
	70个
	

	3
	六类配线架
	标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U
后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 
线缆管理：自带后部线缆管理单元
标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金
线缆保护盖：PC 材料
进线方式：180°进线
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
打线方式：T568A/T568B
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
最高传输频率：250MHz
工作温度：-10℃～+60℃
	3个
	

	4
	桥架
	C200*100
	66米
	

	5
	电工线槽
	ML30
	3300米
	

	（二）门诊六层

	1
	六类非屏蔽网线
	线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号
标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2
通过标准最高传输频率250MHz测试
单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 
护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm
包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱
安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃
6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书
产品符合TLC认证并提供证书
产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
	1800米
	

	2
	双口面板
	面板参数：
信息插座与面板采用90度安装方式
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入
带有标识纸和标识盖，方便维护和使用
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm
颜色：白色
材料：ABS
六类非屏蔽模块参数：
保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2
阻燃级别：V-0
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术
防尘盖：透明PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：180度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
工作温度：-10℃～+60℃
	30个
	

	3
	六类配线架
	标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U
后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 
线缆管理：自带后部线缆管理单元
标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金
线缆保护盖：PC 材料
进线方式：180°进线
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
打线方式：T568A/T568B
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
最高传输频率：250MHz
工作温度：-10℃～+60℃
	2个
	

	4
	桥架
	C200*100
	35米
	

	5
	电工线槽
	ML30
	1200米
	

	（三）2号住院楼二层

	1
	六类非屏蔽网线
	线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号
标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2
通过标准最高传输频率250MHz测试
单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 
护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm
包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱
安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃
6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书
产品符合TLC认证并提供证书
产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
	1800米
	

	2
	单口面板
	面板参数：
信息插座与面板采用90度安装方式
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入
带有标识纸和标识盖，方便维护和使用
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm
颜色：白色
材料：ABS
六类非屏蔽模块参数：
保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2
阻燃级别：V-0
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术
防尘盖：透明PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：180度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
工作温度：-10℃～+60℃
	20个
	

	3
	六类配线架
	标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U
后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 
线缆管理：自带后部线缆管理单元
标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金
线缆保护盖：PC 材料
进线方式：180°进线
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
打线方式：T568A/T568B
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
最高传输频率：250MHz
工作温度：-10℃～+60℃
	1个
	

	4
	电工线槽
	ML30
	650米
	

	（四）系统集成费
	网络端口调试、机柜内网线整理、配合各科室网络调整测试等
	1项
	




