安宁市第一人民医院（连然院区）儿科输液大厅网络改造购置项目采购需求及技术参数
	[bookmark: _GoBack]序号
	设备名称
	主要技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	机柜
	外形尺寸：机柜尺寸为600×600×2000（单位：mm，宽×深×高），容量≥42U，外形方正不歪斜，整体防护等级不低于IP20。
机柜表面颜色为黑色（色号为RAL9003、RAL9004或RAL9005），喷塑厚度不少于60-80µm，机柜塑粉耐中性盐雾性能的测定，提供第三方权威机构检验报告复印件。
机柜板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，内立柱等主要称重部件板材厚度不低于2.0mm，主框架和侧安装梁等的板材厚度不低于1.2mm。
机柜内部4根方孔条，用于安装设备和固定层板，方孔条有清晰U数标识，方孔条侧面有安装孔。
机柜静态承载能力达到≥1100kg，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。
机柜前门和后门均为网孔门，前后门开启角度不低于110°。
	台
	1
	

	2
	六类非屏蔽网线
	线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号
标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2
通过标准最高传输频率250MHz测试
单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 
护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm
包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱
安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃
6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书
产品符合TLC认证并提供证书
产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
	米
	8000
	

	3
	双口面板
	信息插座与面板采用90度安装方式
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入
带有标识纸和标识盖，方便维护和使用
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm
颜色：白色
材料：ABS
	个
	80
	

	4
	六类非屏蔽模块
	保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2
阻燃级别：V-0
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术
防尘盖：透明PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：180度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
工作温度：-10℃～+60℃
	个
	160
	

	5
	24口配线架
	标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U
后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 
线缆管理：自带后部线缆管理单元
标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金
线缆保护盖：PC 材料
进线方式：180°进线
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
打线方式：T568A/T568B
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
最高传输频率：250MHz
工作温度：-10℃～+60℃
	个
	3
	
其余延用原有配线架

	6
	桥架
	C200*100
	米
	96
	

	7
	48口交换机
	1、交换容量 ≥430Gbps/4.30Tbps，转发性能 ≥142Mpps/165Mpps；
2、配置千兆电接口数量≥48个，万兆SFP+光口≥5个，实配千兆单模模块≥2块；
3、MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥4K，ARP≥4K；
4、支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；
5、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng ，支持OSPFv2/ v3；
6、安全特性 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；
7、支持业务端口防雷能力≥10KV，提供官网截图证明；
8、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图并加盖公章；
9、支持auto-power-down（端口自动节能），支持EEE节能功能，提供官网截图证明； 
10、提供工信部入网许可证，第三方检测报告，提供生产厂商CMMI5级或者以上认证。
	台
	1
	含2个千兆光模块

	8
	24口交换机
	1、交换容量 ≥430Gbps/4.30Tbps，转发性能 ≥105Mpps/125Mpps；
2、配置千兆电接口数量≥24个，万兆SFP+光口≥4个，实配千兆单模模块≥2块；
3、MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥4K，ARP≥4K；
4、支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；
5、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng ，支持OSPFv2/ v3；
6、安全特性 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；
7、支持业务端口防雷能力≥10KV，提供官网截图证明；
8、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图并加盖公章；
9、支持auto-power-down（端口自动节能），支持EEE节能功能，提供官网截图证明； 
10、提供工信部入网许可证，第三方检测报告，提供生产厂商CMMI5级或者以上认证。
	台
	2
	含2个千兆光模块

	9
	暗敷电工管UPVC25
	UPVC25
	米
	3500
	

	10
	收费室网络及机柜迁移
	拆除旧收费室网点，部分网点迁移至新收费室，拆除旧收费室光纤、机柜、配线架、桥架、交换机等设备迁移至新收费室
	项
	1
	

	11
	项目集成费
	交换机调试、网络端口调试、配合各科室网络调整测试等
	项
	1
	






