安宁市第一人民医院污水处理站技改维修项目采购需求

1、技术要求：

1.1内容：斜管沉淀池、消毒池、脱氯池清淤、污水站水泵更换、斜管沉淀池、自控系统调试、编程等技改内容，所有设备质保期一年；（2）项目实施过程中原则上不允许长时间影响污水站运行，需要准备不停产应急预案；（3）斜管沉淀池、消毒池、脱氯池清淤要严格按照国家相关标准执行，配备安全防护设施设备，安全施工。（4）技改后必须对整个系统进行调试，包含并不限于系统调试和自控调试，确保污水站正常运行。（5）满足国家和地方相关环境保护的法规，符合行业技术规范、标准。（6）设备要求高效节能，噪音低，工程及材料质量可靠，使用寿命长，运行稳定，维护管理简便。

1.2设备采购安装调试内容：斜管沉淀池、消毒池、脱氯池清淤、污水站水泵更换、斜管沉淀池、自控系统调试、编程等技改内容，所有设备质保期一年。

- 2、处理规模：500m3/d。

- 3、出水标准：《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1中的排放标准。

- 4、处理工艺：预消毒+格栅井+调节池+CASS(二级处理)+斜管沉淀+深度处理+消毒处理+脱氯工艺。

5、工期：30日历天。

6、质保和售后服务要求：

6.1、设备保期为1年，即调试合格后1年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

6.2、接到维修通知后24小时内售后服务人员必须赶赴现场，及时解决设备中出现的问题。

6.3、质保期后，要求定期进行回访，终身提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

6.4、对操作人员提供免费培训，使其掌握设备操作及日常维护管理。

7、设备技术参数表：

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应池污泥泵 |  | 套 | 2 |  |
|  |  | Q=8M3/H,H=5M,W=0.25KW；质保期一年 |  |  |  |
| 2 | 斜管沉淀池污泥泵 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | Q=8M3/H,H=5M,W=0.25KW；质保期一年 |  |  |  |
| 3 | 反应池混合液回流泵 |  | 套 | 2 |  |
|  |  | Q=25M3/H,H=5M,W=2.2KW；质保期一年 |  |  |  |
| 4 | 调节池污泥泵 | Q=10M3/H,H=5M,带刀头；质保期一年 | 套 | 1 |  |
| 5 | 斜管沉淀池清淤 | 包含斜管沉淀池清淤 8.5×3.0×4.5（m）；严格按照国家相关标准执行 | 批 | 1 | 包含安全措施费 |
| 6 | 斜管沉淀池斜管填料更换 | 斜管沉淀池 8.5×3.0×4.5（m）；严格按照国家相关标准执行 | m2 | 24 | 包含安全措施费 |
| 7 | 斜管沉淀池斜管填料支架更换 | 8.5×3.0×4.5（m）；斜管调料规格Φ50，18M2,PP材质。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 消毒池清淤 | 10.0×1.0×4.5（m）；严格按照国家相关标准执行 | 项 | 1 | 包含安全措施费 |
| 9 | 脱氯池清淤 | 4.75×1.0×4.5（m）；严格按照国家相关标准执行 | 项 | 1 | 包含安全措施费 |
| 10 | 调试、编程费 | 现有消毒设备和整套系统不联动，通过编程及线路整改使消毒设备和系统全自动联动运行；质保期一年 | 批 | 1 |  |
| 11 | 液位开关更换 | 质保期一年 | 套 | 5 |  |
| 12 | 安装辅材 | 包含钢丝软管、水泵绳子、管子等；质保期一年 | 批 | 1 |  |